Etat de l’art des bâtiments à énergie positive en France. Retour d’expérience et comparaison des consommations énergétiques calculées en phase de conception et mesurées en phase d’utilisation du bâtiment.

Aurélie Lenoir1, Eric Ottenwelter2, Alain Bornarel3, Oscar Hernandez4, François Garde1

1 Laboratoire PIMENT – Université de La Réunion

117 rue Général Ailleret, 97430 Le Tampon

aurelie.lenoir@univ-reunion.fr

2 Bureau d’étude Imageen

8 rue Henri Cornu, BP12005, 97801 Saint-Denis Cedex

3 Bureau d’étude TRIBU

19 rue Frédérick-Lemaitre, 75020 Paris

4 Elithis Ingénierie

1 avenue Maréchal Foch, 21000 Dijon

RESUME. En 2020, la règlementation thermique obligera tous les bâtiments neufs à être à basse consommation et à énergie positive. Il est donc essentiel pour préparer cet objectif de développer de nouvelles méthodes pour la conception de tels bâtiments. Cet article se propose de dresser un état de l’art des bâtiments à énergie positive existants ou en cours de construction en France. Ce travail a été effectué dans le cadre de la tâche 40 (programme SHC) / annexe 52 (programme ECBCS) de l’Agence Internationale de l'Energie et qui porte sur l'étude de bâtiments à énergie positive à l'échelle internationale. En ce qui concerne la France, une vingtaine de projets (logements, tertiaires, bâtiments d’enseignement, bâtiments de tourisme) ont été référencés et sont présentés dans la première partie de l'article. Le but de cet état de l’art est de trouver des solutions techniques innovantes pour les bâtiments à énergie positive et de les classer par type de climat.

La deuxième partie de cet article propose de comparer les consommations énergétiques entre la phase de conception (calculs) et l’occupation (mesures) de deux projets français : la tour Elithis (Dijon), le bâtiment EnerPos (Saint-Pierre, Ile de La Réunion).

MOTS-CLÉS : Bâtiment, énergie positive, France, retour d’expérience.

ABSTRACT. The French Thermal Regulation for buildings in 2020 will require all new buildings to be low-consumption and zero energy buildings. It is therefore essential to draw up this objective to develop new methods for the design of such buildings. This article aims to provide a state of the art of zero energy buildings existing or under construction in France. This work has been done in the framework of the IEA SHC Task 40 / ECBCS Annex 52 focuses on net zero energy buildings. In all twenty projects (residential, commercial, educational buildings, buildings of tourism) have been referenced and will be presented in the first part. The purpose of this state of the art is to find innovative solutions sets for zero energy buildings, by type of climate.

The second part of this article proposes to compare the energy consumptions between the design phase (calculations) and occupation (measurements) for two projects: the Elithis Tower (Dijon) and the EnerPos Building (Saint-Pierre, La Reunion).

KEYWORDS: Net zero energy building, France, experimental feedback.

- Introduction

En 2002, l'Union Européenne a adopté la directive de performance énergétique des bâtiments (EPBD, 2002), qui fixe des normes minimales d'efficacité pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Etant donné que les questions climatiques et énergétiques sont passées au premier plan de la politique de l’UE, la Commission a proposé une refonte de la directive en novembre 2008. L’article 2 de la directive du 14 avril 2010 (EPBD, 2010) donne la définition d’un « bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi-nulle ». Il s’agit d’un « bâtiment à performance énergétique très élevée (chaque état membre doit définir ses propres mesures pour garantir des exigences minimales en matière de performance énergétique) dont la quantité quasi-nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans un très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité ». Selon l’article 9, « à partir de 2020, tous les nouveaux bâtiments devront être à consommation d’énergie quasi-nulle ».

En ce qui concerne la France, à partir de 2012, tous les bâtiments seront à basse consommation (BBC), c’est-à-dire que le ratio énergétique des usages réglementaires (chauffage, ventilation, ECS, rafraichissement et éclairage) devra être inférieur à 50 kWhep/m²/an. Dès 2020, les bâtiments devront être à énergie positive en compensant leur faible consommation par la production d’énergie renouvelable. (ADEME, 2009)

Pourtant, à l’heure actuelle, il n’existe pas de définition concrète de ce qu’est un bâtiment à énergie zéro ou énergie positive (Torcellini et al., 2006). En effet, plusieurs questions peuvent se poser (Voss, 2007) : l’énergie prise en compte doit-elle être primaire ou finale (Voss, 2010) ? Quels usages doivent être considérés dans le bilan (chauffage, ECS, froid, ventilation, éclairage, électricités spécifiques…) ? Quelles sont les productions d’énergie considérées comme renouvelables (photovoltaïque, éolien, bois) ? Quel périmètre définit-on (bâtiment, parcelle, quartier) ? Sur quelle base temporelle doit-on avoir un bilan positif (journée, année) ? Faut-il inclure une analyse du cycle de vie, un bilan des émissions de CO2 dans la définition ? Comment doit-on prendre en compte et évaluer le confort des occupants dans le bâtiment (Sartori, 2010b) ? Comment évaluer et suivre la consommation et la production d’énergie dans le bâtiment ?

Le programme de recherche de l’Agence Internationale de l’Energie SHC Tâche 40 / ECBCS Annexe 52 (IEA, 2008) a pour thème « towards net zero energy solar buildings ». L’objectif de cette étude est d’étudier les bâtiments solaires à énergie zéro afin de développer une compréhension commune et harmonisée à l’échelle internationale des définitions (Sartori, 2010a) ainsi que de répertorier et développer des outils (Athienitis, 2010), des solutions techniques nouvelles et des lignes directrices pour l’industrie. La méthodologie de ce programme consiste à étudier les bâtiments dits « à énergie positive » existants pour proposer un répertoire de projets de bâtiments à énergie positive concret, avec une qualité architecturale convaincante. Ces exemples seront les clés pour l’adoption par l’industrie des nouvelles technologies et concepts associés à la construction de bâtiment à énergie positive.

C’est dans ce cadre que s’est effectuée la présente étude. Une liste des bâtiments et projets de bâtiments à énergie positive français a été établie et sera présentée dans la première partie. La deuxième partie de ce papier se focalisera sur les solutions techniques innovantes qui ressortent de cet état de l’art. La dernière partie montrera la difficulté actuelle à évaluer correctement en phase étude la consommation réelle d’un bâtiment à énergie positive, à travers deux exemples de bâtiments.

- Etat des l’art des bâtiments à énergie positive en France

Une vingtaine de projets ont été identifiés, le but étant d’en définir les solutions techniques innovantes pour décrire les nouveaux modes constructifs accompagnant l’évolution industrielle vers les bâtiments à énergie positive. Les valeurs de consommation et production données dans les tableaux ci-dessous sont issues des études en phase conception.

Figure 0 : Bâtiment à énergie positive français référencés en 2010

Tableau 1 : Bâtiments de bureaux

| Projet | Lieu | Livraison | Taille | Consommation | Production |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Green Office | Meudon (92) | 2011 | 20 000 m² | 52 kWhef/m²/an | PV + cogénération (huile) : 64 kWhef/m²/an |
| Pole Solere | Lyon (69) | 2009 | 4 500 m² | 106 kWhep/m²SHON/an | PV : 140 000 kWh/an - PAC |
| Tour Elithis | Dijon | 2009 | 5 000 m² | 30 kWh/m²/an | PV : 82 000 kWh/an - Chaudière bois |
| ZAC de Bonne | Grenoble | 2009 | 2 000 m² | 25 kWhef/m²SHON/an | PV + PAC sur nappe : 30,6 kWhef/m²SHON/an |
| Solaris | Clamart (92) | 2009 ? | 31 000 m² |  | PV + géothermie |
| Albalone | Nantes | 2010 |  |  | 6 éoliennes + PV |
| Mediacon | Saint-Denis | 2011 ? | 4 000 m² | CEP = 0 | PV + PAC |
| Ilet du Centre | Saint-Pierre, Réunion | 2009 | 312 m² | 50 kWhef/m²/an |  |

Tableau 2 : Bâtiments résidentiels

| Projet | Lieu | Livraison | Taille | Consommation | Production |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amplia | Lyon | 2011 | 66 logements 11 456 m² | 11,4 kWhef/m²/an | PV + PAC + ECS solaire |
| Atlantis | Montpellier | 2009 | 21 logements 1 200 m² | 18 kWhef/m²/an | PV : 36 000 kWh/an - PAC sur pieux - ECS solaire |
|  | Brétigny |  |  |  |  |

Tableau 3 : Bâtiments d’enseignement

| Projet | Lieu | Livraison | Taille | Consommation | Production |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecole primaire | Limeil-Brévannes | 2007 | 3 137 m² | 24,2 kWhef/m²SHON/an 63 kWhep/m²SHON/an | PV : 70 000 kWh/an - PAC sur nappe phréatique |
| Ecole primaire | Pantin | 2010 | 3 560 m² | 22,9 kWhef/m²SHON/an | PV 105 kWh/an - PAC - ECS solaire |
| Ecole primaire | Arcueil | 2010 |  |  |  |
| Lycée Kyoto | Poitiers | 2009 | 19 600 m² | 38,7 kWhef/m²/an 64 kWhep/m²/an | Chaud : 30,5 kWhep/m²/an Elec : 25 kWhep/m²/an |
| EnerPos | Saint-Pierre, Réunion | 2009 | 617 m²SU | 50 kWhef/m²/an | PV : 70 000 kWh/an |

Tableau 4 : Bâtiment de tourisme

| Projet | Lieu | Livraison | Taille | Consommation | Production |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centre oenologique | Lunel |  | 3 560 m² |  | Chaudière bois |

- Solutions techniques innovantes

  - Des bâtiments plus étroits et bioclimatiques

La largeur des bâtiments est réduite pour favoriser la ventilation et l’éclairage naturel. Les trames de bureaux de Green-Office sont de 14m au lieu de 18m pour un bâtiment de bureaux classiques. Dans le cas d’EnerPos, deux bâtiments parallèles permettent une ventilation traversante des salles de cours, ainsi que de la zone de bureaux grâce à des jalousies intérieures entre les bureaux et le couloir.

Les bâtiments sont bioclimatiques. A l’Ilet du Centre, les logements sont traversants et les coursives sont à l’extérieur, déportées pour préserver l’intimité. Le même principe est appliqué dans à Amplia avec en plus des loggias dans les appartements qui sont équipées de volets repliables à lames orientables ce qui permet de les utiliser différemment selon les saisons : balcon en été, serre en hiver.

  - Une enveloppe multifonctionnelle qui tient compte du confort d’été

L’enveloppe n’est plus uniquement isolante, mais devient multifonctionnelle (CSTB, 2009). Elle permet à la fois de se protéger de l’environnement extérieur, mais aussi d’en puiser de l’énergie (soleil, air extérieur, sol, vent…). L’isolation thermique, la protection solaire, la ventilation, l’éclairage naturel, la captation de l’énergie du soleil, du vent, de l’air extérieur et du sol sont ainsi associés. Les investissements sont déplacés des systèmes vers l’enveloppe. En effet, une enveloppe bien conçue peut permettre d’éviter voire de supprimer l’usage de système de chauffage et de climatisation.

Figure 0 : Gauche : Bâtiment EnerPos – Droite : Cellule de bureau du projet Green-Office avec le concept innovant de fenêtre conjuguant la ventilation, la protection solaire et l’éclairage naturel. Source : www.green-office.fr

Dans le bâtiment de la ZAC de Bonne, l’enveloppe possède une très forte inertie ainsi qu’une isolation par l’extérieur ; des systèmes de volets thermiques qui se ferment lorsque la pièce est inoccupée ont également été installés ce qui permet de stocker la chaleur tout en assurant un éclairage naturel lorsque le bureau est occupé. Dans le cas de la Tour Elithis, le bouclier solaire extérieur permet de diminuer de 40% les besoins cumulés en chaud et froid tout en assurant un éclairage naturel suffisant et en conservant la possibilité de ventiler naturellement. L’enveloppe d’EnerPos (climat tropical) a pour fonction de protéger du soleil (protections solaires), mais est très poreuse pour favoriser la ventilation et l’éclairage naturel. Dans le projet Green-Office, un concept innovant constitué des trois fenêtres est utilisé. Une ouverture est utilisée pour de la VMC double flux (en hiver) et de la ventilation naturelle (en été), la deuxième ouverture est manuelle et peut être ouverte librement par l’utilisateur. La troisième ouverture est une grande baie fixe servant à apporter de l’éclairage naturel. Les trois fenêtres sont munies de protections solaires mobiles extérieures.

Le confort thermique d’été devient aussi un point capital, en effet les problèmes de confort d’hiver sont à priori résolus dans les bâtiments à basse consommation, mais l’isolation ainsi que l’étanchéité posent de réels risques d’inconfort en été. Cette problématique est d’autant plus importante dans une vision à long terme du fait que le changement climatique risque d’amplifier ce problème. Les techniques utilisées pour assurer un bon confort en été dans les bâtiments de la France métropolitaine sont alors les mêmes que ceux en climat tropical. Des protections solaires fixes ou mobiles sont alors ajoutées sur les bâtiments, comme sur le Pole Solere, le lycée Kyoto ou l’école primaire de Pantin. Dans la résidence Ilet du Centre, un espace tampon est même crée à l’aide d’une double peau constituée de lames en bois et d’un espace végétalisé pour permettre de se protéger de la chaleur provenant de la rue.

  - Des systèmes plus performants et combinés

Les systèmes utilisés sont plus performants, les systèmes classiques de chauffage sont souvent remplacés par des pompes à chaleur (PAC). C’est le cas au Pole Solere, à l’école primaire de Pantin ou à Solaris qui utilisent des PAC géothermiques à capteurs horizontaux. Les PAC de l’école primaire de Limeil-Brévannes et du bâtiment de la ZAC de Bonnes fonctionnent sur une nappe phréatique.

Les systèmes sont également combinés pour permettre de produire en même temps de l’électricité et de la chaleur, ce qui induit une augmentation des rendements thermodynamiques. Ainsi des systèmes de cogénération à l’huile végétale sont utilisés à Green-Office et dans le lycée Kyoto.

Figure 0 : Brasseurs d’air haute performance

Pour l’éclairage artificiel, les systèmes utilisés sont fréquemment dotés de gradateurs et de détecteurs de présence (lycée Kyoto ou école primaire de Pantin). A EnerPos, le choix a été fait d’avoir un éclairage d’ambiance (100 Lux environ) combiné à un éclairage de tache (lampe de bureau à LED) permettant d’atteindre 300 Lux sur la zone de travail. L’éclairage des salles de cours est équipé de temporisateur pour éteindre la lumière automatiquement au bout de deux heures.

En ce qui concerne la ventilation, la VMC double flux est de plus en plus souvent utilisée, avec des échangeurs rotatifs à haute performance (Pole Solere), conjuguée à de la ventilation naturelle l’été (Green Office), à de la surventilation nocturne en été (Ecole primaire de Pantin), ou même de la VMC triple flux (Tour Elithis). Les brasseurs d’air haute performance (figure 4) font également leur apparition dans les bâtiments de bureaux (Green Office ou EnerPos).

Un effort est fait pour intégrer de plus en plus le photovoltaïque au bâtiment, que ce soit en toiture inclinée (Ecole primaire de Pantin, EnerPos), en toiture terrasse (Tour Elithis) ou utilisée comme un bardage devant une couche de laine minérale isolante en façade (Ecole primaire de Limeil-Brévannes).

  - Une gestion des consommations et de la production

Des dispositifs de régulation permettent de gérer le chauffage, la ventilation, l’éclairage, la climatisation en fonction des besoins des occupants (qui deviennent très faibles) mais aussi d’utiliser en priorité les systèmes utilisant les énergies renouvelables par rapport aux appoints utilisant de l’énergie fossile.

Le suivi du bâtiment en exploitation avec l’introduction d’instruments de mesure permettant un suivi des consommations, du niveau de confort et de la qualité de l’air et permettant d’évaluer les éventuels écarts entre la performance calculée et la performance réelle du bâtiment. La tour Elithis ainsi qu’EnerPos qui sont des bâtiments à usage de recherche sont truffés de capteurs pour évaluer les conditions intérieures, ainsi que des compteurs d’énergie par type d’usage pour identifier les postes les plus consommateurs et agir dessus en priorité.

- Retour d’experience et comparaison entre phases  « étude » et « occupation »

  - La Tour Elithis (Dijon)

La Tour Elithis a été inaugurée en 2009, après une année d’utilisation du bâtiment, il est possible de faire un premier bilan énergétique (Leysens, 2010). La Error: Reference source not found établit la comparaison entre les phases étude et l’occupation. Les prévisions avaient donné un ratio énergétique de 65 kWhEP/m².an. Mais les mesures effectuées sur les 12 premiers mois d’exploitation (8 de mesures, 4 extrapolés et ramené à un taux d’occupation de 100%) donnent un ratio de 96 kWhEP/m².an.

Figure 0 : Consommation et production de la tour Elithis (conception / occupation)

La consommation importante de chauffage s’explique par plusieurs raisons : le bâtiment n’était qu’en partie utilisé et donc les charges internes étaient moins importantes que celles prévues, la chaudière à granulés n’est pas forcément un bon choix car le cycle de combustion est trop long alors que les besoins de chauffe en mi-saisons sont très faibles et l’hiver 2009-2010 a été particulièrement froid. Par ailleurs, en terme de retour d’expérience, les gestionnaires d’énergie de la tour ont remarqué que prendre l’escalier induisait plus de consommation que l’ascenseur, ceci étant du à un grand nombre de luminaires dans les escaliers. On constate également que 7% de la surface est responsable de 50% des consommations en éclairage (parking, escaliers, hall d’entrée), les bureaux ayant un grand pourcentage d’autonomie en éclairage naturel.

  - Le Bâtiment EnerPos (Saint-Pierre, La Réunion)

Figure 0 : Comparaison des ratios énergétiques par type d’usage en kWhef/m²/an (conception/occupation) pour le bâtiment EnerPos

Le bâtiment EnerPos a également été inauguré en 2009. Les mesures (uniquement sur la consommation car le compteur de production PV a été installé ultérieurement) effectuées sur les premiers mois d’utilisation donnent des résultats intéressants. Contrairement à la tour Elithis, la consommation a plutôt été surestimée en phase étude (51 kWhEF/m².an contre 32 en exploitation). En ce qui concerne la consommation due aux systèmes de climatisation de type split dans les locaux techniques, un seul des locaux techniques contient du matériel électrique et la climatisation a donc été arrêtée dans le deuxième local. La consommation importante de l’ascenseur est due au fait que la lumière à l’intérieur restait allumée constamment. Une mise en veille de l’ascenseur a été programmée lorsqu’il n’est pas utilisé. Le ratio du à cet usage devrait par conséquent diminuer. Concernant l’éclairage intérieur, une erreur a été faite lors du dimensionnement et du câblage des luminaires pour les salles de cours. En effet, des mesures d’éclairage naturel ont montré que les salles de cours peuvent être divisées en 3 zones parallèles ; les salles étant traversantes, l’éclairage naturel est très bon près des fenêtres donnant sur l’extérieur, un peu plus faible au centre et encore plus faible du côté des fenêtres qui donnent sur l’autre partie du bâtiment. L’éclairage artificiel aurait donc du être zoné et câblé de la même façon pour que les utilisateurs puissent allumer uniquement la ou les zones les plus sombres.

- Conclusion

L’état de l’art des bâtiments à énergie positive en France réalisé dans le cadre de la Task 40 a permis d’identifier les nouveaux modes de construction de ce type de bâtiment. On remarque que les bâtiments sont bioclimatiques, leur largueur est réduite par rapport aux bâtiments classiques pour favoriser la ventilation et l’éclairage naturel. L’enveloppe n’est plus uniquement dédiée à l’isolation thermique, mais devient multifonctionnelle pour permettre de protéger de l’environnement extérieur tout en puisant les ressources du soleil, du vent, du sol… Une réflexion est menée sur le confort d’été, qui pose problème dans des bâtiments basse consommation trop isolés et trop étanches. Les systèmes utilisés sont plus performants que les systèmes classiques et combinent plusieurs types de production afin d’améliorer les rendements. Des systèmes de GTC permettent de gérer les systèmes de chauffage, de rafraichissement, de ventilation et d’éclairage pour les utiliser que lorsque c’est nécessaire et que les ressources naturelles ne sont pas suffisantes pour atteindre le confort des occupants.

Une comparaison a été effectuée entre les données de consommation et de production entre la phase étude (estimations) et l’occupation (mesures) de deux bâtiments (Tour Elithis à Dijon et EnerPos à La Réunion). Cette étude montre une difficulté à estimer la consommation d’un bâtiment en phase conception. Les bureaux d’étude ont donc besoin d’outils pour réaliser ces estimations. En particulier, un problème majeur est la définition de scénarios d’utilisation de celui-ci. Ce taux d’occupation et d’utilisation des équipements devrait être une donnée d’entrée pour les bâtiments futurs. Pour les bâtiments de bureaux, c’est un élément clé qui peut faire varier considérablement les consommations finales.

Le pourcentage de la consommation énergétique due aux prises de courant (environ 50% de la consommation globale du bâtiment dans le cas d’EnerPos et de la Tour Elithis par exemple) montre à quel point les utilisateurs du bâtiment sont finalement les seuls à pouvoir le rendre réellement à énergie positive. Leur sensibilisation aux enjeux environnementaux est donc essentielle. Il est important de leur expliquer le mode de fonctionnement particulier de ce nouveau type de bâtiment, ainsi que de leur montrer l’impact énergétique de leur comportement sur la consommation globale. Un bâtiment très bien conçu peut être plus consommateur qu’un bâtiment classique si ses utilisateurs ne sont pas informés et accompagnés dans son utilisation. Le but est donc de concevoir des bâtiments passifs plutôt qu’actifs avec des utilisateurs actifs et non passifs.

A l’heure actuelle, beaucoup de projets de bâtiments à énergie positive émergent, mais il y en a peu qui sont déjà construits. L’étude de ces bâtiments dits à énergie positive « de première génération » c'est-à-dire déjà construits ou en cours de construction, permettra d’avoir un retour d’expérience en termes de définitions, d’outils de conception et de solutions techniques innovantes pour la construction des bâtiments après 2020.

- Bibliographie

ADEME (2010), « La Tour Elithis. Le bilan énergétique prévisionnel », Journées techniques du bâtiment, 2010, Valbonne

ADEME (2009), « Objectif 2020 : Bâtiments à énergie positive », Octobre, consulté le 23/09/2010 sur Bâtiment économe :

http://www.batimenteconome.com/telechargements/ADEME-Batiments_E_Positive-2020-01109.pdf

Athienitis A. et al. (2010) “Design, Optimization and Modelling Issues of Net-Zero Energy Solar Buildings” In the Proceedings of Eurosun. Octobre. Graz, Autriche.

CSTB (2009), « Vers des bâtiments à énergie positive. Proposition de structuration des actions de recherche », Juin, consulté le 23/09/2010 sur CSTB : http://www.cstb.fr/actualites/dossiers/vers-des-batiments-a-energie-positive.html

EPBD (2002), Energy Performance of Buildings Directive, consulté le 23/09/2010 sur http://www.epbd-ca.org/

EPBD (refonte 2010), Conseil de l’Union Européenne, « DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) », 14 Avril 2010, Bruxelles,

Garde F., Bastide A., Bentaleb D., Ottenwelter E. (2006) « The construction of a zero energy building in Reunion Island. Presentation of a new approach to the design studies », ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 5-10, Chicago, Illinois, USA

Garde F., David M. (2009), ANR PREBAT EnerPos, consulté le 23/09/2010, dossier final téléchargeable sur : http://lpbs.univ-reunion.fr/enerpos

IEA (2008), Solar Heating and Cooling (SHC) Task 40 / Energy Conservation in Buildings and Community Systems (ECBCS) Annex 52, consulté le 23/09/2010 sur http://www.iea-shc.org/task40/

Leysens E., (2010), « Retour d’expérience : la tour Elithis est-elle vraiment un "bâtiment à énergie positive" ? », 20 avril, consulté le 23/09/2010 sur Lemoniteur : http://www.lemoniteur.fr/195-batiment/article/etudes-de-cas/701725-retour-d-experience-la-tour-elithis-est-elle-vraiment-un-batiment-a-energie-positive

Sartori, I., Napolitano, A., Marszal, A., Pless, S., Torcellini, P. and Voss, K. (2010a) “Criteria for Definition of Net Zero Energy Buildings” In the Proceedings of EuroSun. Octobre. Graz, Autriche.

Sartori, I., Candanedo, J., Geier, S., Lollini, R., Athienitis, A., Garde, F. and Pagliano, L. (2010b) “Comfort and Energy Performance Recommendations for Net Zero Energy Buildings” In the Proceedings of EuroSun 2010, Graz, Autriche.

Torcellini P., Pless S., Deru M., Crawley D. (2006) « Zero Energy Buildings: A Critical Look at the Definition », ACEEE Summer Study Pacific Grove, August 14−18, California, USA.

Voss, K.,Sartori, I.,Napolitano, A, Geier, S., Gonzalves, H., Hall, M., Heiselberg, P., Widén, J., Candanedo J., Musall, E., Karlsson, B., Torcellini, P. (2010) “Load Matching and Grid Interaction of Net Zero Energy Buildings.” In the Proceedings of EuroSun2010, Graz, Autriche.

Voss, K., Kramp, M. (2007) “Zero-Energy/Emission-Buildings” Terms, Definitions and Building Practice. CESB. Central Europe towards Sustainable Buildings. Septembre. Prague, République Tchèque