## Slide 1: Modélisation de la turbulence dans des cavités thermiques
G. RUSAOUEN

## Slide 2: Equations de départ
conditions
d’entrée de l’air
conditions
de sortie de l’air
?

## Slide 3: Modélisation de la turbulence ?
+r g
i
Moyenne de Favre :
?
?

## Slide 4: Cas des modèles k,
y

## Slide 5: Essais réalisés
k-ε RNG + traitement mixte fonctions de paroi/modèle bi-couche
k-ε « realizable » + traitement mixte fonctions de paroi/modèle bi-couche
k-ω avec correction de la viscosité turbulente à bas nombre de Reynolds
k-ω SST avec correction de la viscosité turbulente à bas nombre de Reynolds

## Slide 6: Cas isotherme - Profils
Module de la vitesse moyenne
Module de la vitesse moyenne
32% d’écart relatif concernant le maximum de la vitesse
5 cm d’écart sur la trajectoire du jet
Isovaleurs du module de la vitesse moyenne

## Slide 7: Cas chaud - Profils
Module de la vitesse moyenne
Température moyenne
27% d’écart relatif concernant le maximum de la vitesse
1°C d’écart concernant le maximum de température
Isovaleurs du module de la vitesse moyenne

## Slide 8: Cas froid - Profils
Module de la vitesse moyenne
Température moyenne
58% d’écart relatif concernant le maximum de la vitesse
30cm d’écart sur la tombée du jet
2°C d’écart concernant le maximum de température
1.7°C d’écart concernant la température à 1m du sol
Isovaleurs du module de la vitesse moyenne

## Slide 9: Cas des modèles RSM
C. G. Speziale, S. Sarkar, and T. B. Gatski. “Modelling the Pressure-Strain Correlation of Turbulence: An Invariant Dynamical Systems Approach.” J. Fluid Mech., 227:245-272, 1991
?

## Slide 10: Cas isotherme - Profils
Module de la vitesse moyenne
Module de la vitesse moyenne
32% (44%) d’écart relatif concernant le maximum de la vitesse
0.9cm (5cm) d’écart sur la trajectoire du jet

## Slide 11: Cas chaud - Profils
Module de la vitesse moyenne
Température moyenne
24% (45%)d’écart relatif concernant le maximum de la vitesse
0.1°C (1°C) d’écart concernant le maximum de température

## Slide 12: Cas froid - Profils
Module de la vitesse moyenne
Température moyenne
28% (46%) d’écart relatif concernant le maximum de la vitesse
3cm (20cm) d’écart sur la tombée du jet
1°C (1.8°C) d’écart concernant le maximum de température
0.1°C (1.4°C) d’écart concernant la température zone sous jet

## Slide 13: Cas isotherme - Lumley
Expérimental
Modèle k-ε
Modèle RSM linéaire
Modèle RSM quadratique

## Slide 14: Cas chaud - Lumley
Expérimental
Modèle k-ε
Modèle RSM quadratique

## Slide 15: Cas froid - Lumley
Expérimental
Modèle k-ε
Modèle RSM quadratique

## Slide 16: Conclusion
Les méthodes de type LES ne donnent pas de biens meilleurs résultats
Isotropie partielle ou totale des modèles
de turbulences en cause
Fort besoin d’observations