## Slide 1: Simulation numérique de ventilation naturelle, résultats et points durs du benchmark ADNBATI
Michel Pons, CNRS-LIMSI Orsay Alain Bastide, Boris Brangeon, PIMENT, La Réunion Etienne Wurtz, Louis Stephan, LOCIE, Le Bourget-du-Lac et aussi Chadi Maalouf, GRESPI, Reims Cécile Goffaux, CENAERO, Gosselies (Belgique) Arnaud Jay, LEB-CEA/LITEN, Le Bourget-du-Lac
3 mai 2011

## Slide 2
ADNBATI
mélioration de la escription umérique du âtiment
Projet Exploratoire PE09-3-2-1-1 du Programme Énergie 2009-2010 du CNRS
Avec Alain Bastide et Boris Brangeon (PIMENT ex-LPBS, St-Pierre de la Réunion)
et Etienne Wurtz et Louis Stephan (LOCIE, INES, Le Bourget du Lac)
http://adnbati.limsi.fr

## Slide 3: Simuler les flux d’air dans les bâtiments
Un nouveau besoin, pour …
  … une meilleure qualité de l’air
    = éviter des accumulations de polluant ou de vapeur d’eau dans des boucles de recirculation,
  … une facture énergétique réduite
    = par exemple utiliser la ventilation nocturne
… mais aussi avec le besoin d’une « assez bonne » précision.

## Slide 4: Outils actuels de calcul des écoulements
Formules analytiques phénoménologiques (nécessitant très peu de données) :
Modèles nodaux (1 nœud par pièce, avec relations V-DP du type pertes de charge, résolution par réseau).
Modèles zonaux : Écoulement évalué par relations vitesse-pression type Bernoulli.
Source : Boukhris, Gharbi & Ghrab-Morcos, Building Simulation, 2(1), 67–74, (2009).
7×3×6 zones (126) pour volume de 6.2×3.1 ×2.5 (m). (0.7x0.7x0.7m)

## Slide 5: Définition d’un cas-test commun pour …
… relier l’approche « MFN », avec ses questions plutôt académiques (Maillage suffisamment résolu espace et temps ? Schéma numérique convergent ? stable ? Modèle de turbulence adapté aux forts Reynolds mais à basse vitesse ?) et un vrai point dur de la MFN : la convection naturelle en milieu ouvert,
… et l’approche « bâtiment » à travers un cas réel.

## Slide 6: Un bâtiment réel, mais très simple …
Un bâtiment très simple : juste une chambre générique du nouveau bâtiment d’accueil de l’Institut d’Études Scientifique de Cargèse, avec une ouverture basse côté Est (A) et une ouverture haute côté Ouest (B).

## Slide 7: … puis simplifié jusqu’au 2D .
Murs intérieurs isothermes (25°C+DT ; avec DT=0,1 ou 0,5 K) ;
Air extérieur à 25°C ;
Les deux ouvertures (A et B) libres d’obstacles ;
Ra = 1.43×108 ou 7.15×108 (turbulence limitée).
C’est a priori sur ce cas commun que les améliorations numériques ont été testées.

## Slide 8: Améliorations Numériques (1 : LOCIE – INES)
Modèle Navier-Stokes par éléments finis avec maillage adaptatif sur une base FreeFem++.
Un maillage instantané
Champs de température moyenne
 | Initialement | t = 3600 s
Nb de points | 12000 | 1200
Temps CPU | 10 | 0.3

## Slide 9: Améliorations Numériques (2 : PIMENT)
Modèle Navier-Stokes par différences finies, avec modèle « LES hybride » adapté à l’habitat (sur base OpenFoam).
Température et module vitesse pour DT = 0.1 K.
où les fonctions f1 et f2 sont des corrélations obtenues à partir de réalisations DNS.

## Slide 10: Améliorations Numériques (3 : LIMSI)
D
Méthode multi-niveau pour transferts couplés (conduction-convection & rayonnement)
D1
Dd
D
Problème instationnaire avec conduction, convection et rayonnement pariétal : valeurs locales idem méthode directe, valeurs globales bien représentatives.

## Slide 11: ADNBATI = un benchmark, un groupe de travail http://adnbati.limsi.fr
But : comparer les méthodes de simulation des transferts par flux d’air dans le bâtiment, depuis les formules analytiques jusqu’à la MFN (presque) résolue.
Rassembler bureaux d’études et laboratoires de recherche dans une réflexion collaborative sur les méthodes.
Constitution d’un groupe de travail sur ce benchmark et cette comparaison.

## Slide 12: Hypothèses numériques
Pas de modèle de turbulence.
Conditions aux limites aux ouvertures :
  Thermique : le fluide entre à 25°C ; adiabaticité là où le fluide sort.
  Dynamique : non-réflexion à la frontière (v.n=[0]), plus une relation entre les pressions moyennes à l’entrée / sortie et l’énergie cinétique à l’entrée :

## Slide 13: Comparaison qualitative (température)
Assez bonne cohérence qualitative : écoulement moyen rampant, avec advection de panaches.
En instantanés.
En moyenne.

## Slide 14: Comparaison quantitative pour DT = 0.1 K
Résultats en relative cohérence, malgré un point très singulier.

## Slide 15: Comparaison quantitative pour DT = 0.5 K
Hormis un point très singulier, la cohérence des résultats est assez bonne. À améliorer : l’évaluation de la température interne.

## Slide 16: Un début plus qu’une conclusion
Qualitativement : assez bon accord
Quantitativement : des différences qui restent à analyser
Projet : transformer la dynamique créée dans ce groupe de travail en un projet ANR.

## Slide 17: Publications
Deux Conférences Internationales
  B. Brangeon, A. Bastide, P. Joubert, M. Pons. Numerical investigation of natural convection in a cavity using an open geometry. 12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate (Indoor Air), June 2011, Austin, Texas, 6p.
  B. Brangeon, A. Bastide, P. Joubert. Numerical investigation of airflow in an open geometry. 12th International Conference on Air Distribution in Rooms (Roomvent). June 2011, Trondheim, Norway, 8p.
Deux Conférences Nationales
  Pons M., Chhay M., Chergui J., et Wurtz E., Une méthode multi-niveaux pour coupler radiation et advection-diffusion, Énergie solaire et thermique Actes Congrès Français de Thermique SFT 2011, 24-27 mai, Perpignan, 6 p., 2011.
  B. Brangeon, A. Bastide, P. Joubert, et M. Pons, Étude numérique de la ventilation traversante naturelle dans une cavité ouverte - Application au rafraîchissement passif des locaux, Énergie solaire et thermique Actes Congrès Français de Thermique SFT 2011, 24-27 mai, Perpignan, 6 p., 2011.
Trois articles de revue en préparation (LOCIE, PIMENT, LIMSI)

## Slide 18: Merci pour votre attention … et vos questions
Merci aussi à Cécile Goffaux (CENAERO), Chadi Maalouf (GRESPI), Arnaud Jay (CEA-LITEN-LEB), Patrick Salagnac (LEPTIAB) pour leurs gracieuses et riches contributions,
… à M. Pauly (NOBATEK ) pour son accompagnement,
… à A. Sergent et Y. Fraigneau (CNRS-LIMSI) pour leur étude des conditions aux limites,
et au Programme Interdisciplinaire Énergie du CNRS.

## Slide 20: Maillages – modèles - dimension
 | PIMENT | LOCIE | CEA-LEB | CENAERO
Type de modèle, source | Volumes finis, Piment / Openfoam | Éléments finis, FreeFem++ | Volumes finis, Fluent® | Volumes finis, Fluent®
Équation traitée Dimension | NS 2D | NS 2D | NS 3D | NS – RANS 3D
Nombre cellules (taille) | 49 360 structuré (1-1,2 mm) | 2 500 adaptatif (0,5-70 cm) | 226 000 (1–5 cm) | 900 000 (1–10 cm)
Approximation de Boussinesq.

## Slide 21: Suite en projet pour mars : calculs 2D en vue d’un article de revue (et de l’inauguration du bâtiment)
Maillage fin, quasi DNS avec y+ de l’ordre de 1 : code DNS académique (Piment, Locie) - Fluent résolu sans modèle (CENAERO)
Maillage sous-résolu Fluent sous-résolu, avec ou sans modèle RANS (CEA-LEB) – Openfoam natif, LES pénalisée (Piment) – Design-Builder k-e (NOBATEK)
Méthode zonale (maillage très grossier en « zones ») (qui ??? Appel à volontaires).
Méthode nodale (une seule « zone ») – TRNSYS (CENAERO + Univ. Cath. Louvain)
Approche semi-empirique – (Leptiab)