## Slide 1
Spécificités des écoulements
thermo-convectifs dans le bâtiment
Caractérisation expérimentale de la turbulence
Frédéric Kuznik* – Gilles Rusaouen
*frederic.kuznik@insa-lyon.fr
1
Journée thématique IBPSA 2011 La Rochelle - 03 mail 2011

## Slide 2: Problématique
« In addition, models do not appear to be universal, and the performance of the various available models in typical situations is something which should be documented to help the user select appropriate models, and interpret their results. »
J.L.Lumley
Quels sont les caractéristiques des écoulements turbulents de bâtiment et quels sont les modèles de turbulence adaptés ?
2

## Slide 3: Résultats expérimentaux jet axisymétrique horizontaux en cavité

## Slide 4: Cellule d’essai MINIBAT
4

## Slide 5: Dispositif expérimental modifié du bras mobile
3 sondes de température Pt100 (incertitude ±0.2°C)  augmenter la surface de mesure et réduire l’incertitude
1 sonde de vitesse tridimensionnelle à fils chauds  mesure de la vitesse instantanée suivant ses 3 composantes
5

## Slide 6: Protocole expérimental
● mesure de 150000 échantillons de tension à 5000Hz par position du bras mobile + 3 températures
● 2 cas isothermes
● 3 cas chauds
● 3 cas froids
6

## Slide 7: En résumé…
La sonde tridimensionnelle à fils chauds a été étalonnée avec une incertitude par composante de la vitesse de 5cm/s.
Le protocole expérimental permet d’obtenir une description complète des champs de vitesse, de température et de turbulence dans la cavité.
7

## Slide 8: Résultats expérimentaux Présentation
Cas I1 – Re=13360, Ar0=0
Cas C1 – Re=12800, Ar0=0.0097
F1 – Re=20800, Ar0=-0.0047
F2 – Re=11760, Ar0=-0.014
Champs de vecteur de la vitesse moyenne, plan médian
8

## Slide 9: Taux d’expansion des jets
cas | αver | αlat | αver/αlat
I | 0.109 | 0.055 | 1.99
I1 | 0.100 | 0.052 | 1.9
I2 | 0.103 | 0.056 | 1.8
C | 0.068 | 0.103 | 0.66
C1 | 0.079 | 0.126 | 0.6
C2 | 0.095 | 0.102 | 0.9
F | 0.261 | 0.05 | 5.2
F1 | 0.100 | 0.106 | 0.95
F2 | 0.104 | 0.038 | 2.7
9

## Slide 10: Triangle de Lumley modifié - Définition
Tenseur d’anisotropie de Reynolds
3 invariants I*(=0), II* et III*
10

## Slide 11: Jets isothermes
Champs des vecteurs propres associés à la valeur propre la plus élevée
11

## Slide 12: Jets chauds
Champs des vecteurs propres associés à la valeur propre la plus élevée (haut) et la deuxième plus élevée (bas)
12

## Slide 13: Jets froids adhérant à la paroi
Champs des vecteurs propres associés à la valeur propre la plus élevée (haut) et la deuxième plus élevée (bas)
13

## Slide 14: Jets froids n’adhérant pas à la paroi
Champs des vecteurs propres associés à la valeur propre la plus élevée (haut) et la deuxième plus élevée (bas)
14

## Slide 15: Analyse spectrale
Cas isotherme
Cas chaud
Cas froid adhérant à la paroi
Cas froid n’adhérant pas à la paroi
15

## Slide 16: Scénario possible d’instabilité
EWING D. et POLLARD A. (1997)
MATSUMADA et al. (1990)
16

## Slide 17: Autres résultats …

## Slide 18
Direct Numerical Simulation (DNS)
The lid driven cavity case
Validation with experimental data from the literature
Lid driven cavity Re=10000, LBM D3Q19 MRT
18

## Slide 19
Direct Numerical Simulation (DNS)
Isosurface of velocity magnitude
Lid driven cavity Re=10000, LBM D3Q19 MRT
Isosurface of turbulence production (P>0)
Isosurface of turbulence production (P<0)
19

## Slide 20
Direct Numerical Simulation (DNS)
Temperature in the median plan
Differentially heated cubical cavity Ra=109, hybrid TLBM D3Q19, 5123 – First results
Isosurface of mean
velocity magnitude
Isosurface of mean
temperature
Isosurface of temperature rms
Isosurface of turbulent kinetic energy
20

## Slide 21
Ecoulements de bâtiments complexes
Zone transitionnelle, présence d’instabilités
Anisotropie de la turbulence
Conclusions
Quels modèles ? Pourquoi ? Comment les choisir ?
21

## Slide 22: Merci pour votre attention