## Slide 1: Etude prospective sur la résilience des bâtiments face aux canicules Conférence IBPSA – Confort d’été
Présenté par Robin MONNIER (Ingénieur de recherche au CES)
Encadré par Bruno PEUPORTIER (Directeur de recherche au CES)
Coordinateur : ARMINES-CES
Partenaires : CEA-INES, CNRM, RESALLIENCE by SIXENCE, IZUBA Energies
Financement : ADEME

## Slide 2: Contexte et objectifs du projet « Resiliance »
Méthode :
- Echantillon de bâtiments
Données climatiques prospectives (CNRM)
Usage de la simulation (STD)
Objectifs
Aide à la conception et rénovations de bâtiments résilients :
Optimisation du confort thermique estival avec un impact environnemental limité
Comportement des usagers
Isolation, Végétalisation
Ventilation, Brasseur d’air
Climatisation en zonage thermique

## Slide 3: Elaboration d’un échantillon de 8 bâtiments
Maisons énergie +
Maisons 1970
Résidence BBC
Bureaux
HLM 1960
Haussmannien
Ecoles
Ancienne
Neuve

## Slide 4: Données climatiques prospectives
2 sites : Paris et Nîmes
2 microclimats : avec et sans îlot de chaleur urbain
2 dates : ~2050 et ~2080-2100
2 niveaux de sévérité des canicules : médian et extrême
16 séries temporelles au pas de temps horaire pour les données de rayonnement solaire, température, humidité, vitesse du vent.
Données issues du CNRM (Météo-France)
Simulations climatiques obtenues avec AROME (en scénario RCP8.5) après une comparaison avec la moyenne EURO-CORDEX

## Slide 5
Moyenne température été (1er Mai  15 Septembre)

## Slide 6: Le comportement : occultation (80%) et ouverture des fenêtres si T°ext < T°int (10 vol/h)
 Le comportement des usagers du bâtiment joue un rôle majeur dans le confort estival
Chart: Maison des années 50 ISOLEE - Chambre 1 - Evolution de l'inconfort estival selon le comportement des occupants
| 1.Ri ) Avec occultation et ouverture des fenêtres | 0.Ri ) Sans l'occutation ni l'ouverture des fenêtres
Inconfort estival (h) | 52 | 405
T°max (°C) | 31.5 | 40.2
Fichier météo : Canicule de 2003 à Montreuil
Inconfort si T°int > 28°C

## Slide 7: Inertie : Maison en Bois ou en Béton ?
 Meilleur confort estival avec une maison en béton par rapport à une maison en bois. Isolation par l’extérieure bénéfique. Attention aux bâtiments à faible inertie !
Fichier météo : Canicule de 2003 à Montreuil
Inconfort si T°int > 28°C

## Slide 8: DH : Indicateur de confort de la RE 2020
Nombre de degrés-heure d’inconfort estival (DH en °C.h)
  exprime à la fois la durée et l’intensité des périodes d’inconfort
  prend en compte le confort adaptatif (NF EN 15251)
Rq : Le calcul règlementaire se base finalement sur du 26/28 °C, soit 02°C de moins que cette étude

## Slide 9: Haussmannien (ITI) vs HLM (ITE) :
Hypothèses :
Occultation des fenêtres la journée
Ventilation nocturne traversante : 10 vol/h
ITE + débit de ventilation nocturne suffisant :
Débit total > 2 ou 3 vol/h (Hygiénique + Ouverture fenêtres)
Il faut isoler, si possible par l’extérieur
Horizon 2080/2100

## Slide 10: Haussmannien à Paris, Urbain, Médian, 2050/2100 :
Hypothèses :
Occultation des fenêtres la journée
Ventilation nocturne traversante : 10 vol/h
Isolants : Laine de verre en toiture & Polystyrène expansé murs extérieurs
2050
2080/2100

## Slide 11
Horizon 2080/2100

## Slide 12: Haussmannien à Paris, 2100 Extrême, Avec ICU / Sans ICU :
Horizon 2080/2100
Avec ICU
Sans ICU
02 vol/h
10 vol/h

## Slide 13: Maison ancienne 50 cm Calcaire – Nîmes Rural, 2100, Extrême DV occultés (80%) et 10 cm de laine de verre en toiture, contact terre-plein, 10 vol/h
SANS Brasseur d’air

## Slide 14: Maison ancienne 50 cm Calcaire – Nîmes Rural, 2100, Extrême DV occultés (80%) et 10 cm de laine de verre en toiture, contact terre-plein, 10 vol/h
AVEC Brasseur d’air

## Slide 15: Conclusion
Importance des comportements : occultation et ventilation
(si possible traversante)
Environ 2 fois plus de DH en horizon 2080/2100 par rapport à 2050
Pas de grande différence entre le climat avec et sans ICU ?
L’isolation thermique, par l’extérieur dès que possible, est importante
(sur les 1er centimètres notamment)
On a une légère amélioration du confort en mettant du DV ou du TV (dépend des expositions et de l’occultation ou non)
Etape suivante du projet : ACV et analyse de coûts

## Slide 16
Merci de votre attention

## Slide 17: Végétalisation des façades et toiture
La végétalisation améliore le confort mais semblerait ne pas agir de façon significative sur les surchauffes importantes.
Amélioration importante du confort sur la configuration non isolée.
Modélisation : Absorptivité de 0,1 des parois pour tenir compte de l’évapotranspiration
Données pour 10 cm d’isolant & DV :
Baisse de 144°C.h à 87°C.h
T° max identique
Fichier météo : Paris, 2100, Urbain, vague médiane

## Slide 18: Utilisation d’un puits Climatique
Le puits Climatique améliore le confort : réduction du nombres d’heures au delà de plus de 28/30 ° et baisse de 2°C la T°max
Données pour 10 cm d’isolant & DV :
Baisse de 594°C.h à 248°C.h
Baisse de 39,3°C à 37,1 °C la température maximale
Fichier météo : Paris, 2100, Urbain, vague médiane

## Slide 19: Annexe 1 : Paramètres Puits Climatique

## Slide 20: Climatisation en zonage thermique : Maison des Années 50 à Nîmes Urbain, 2100 Extrême (DV occultés & 10 cm d’isolants)
La climatisation d’une seule pièce peut suffire à améliorer le confort dans l’ensemble des pièces adjacentes

## Slide 21
Semaine la plus chaude à Nîmes Urbain, 2100 Extrême

## Slide 22: Impact du débit de ventilation nocturne sur le confort d’été
 Plus le débit est important, meilleur sera le confort d’été. Il sera toutefois plus difficile d’apercevoir une amélioration à mesure que le débit soit élevé.
Chart: Maison années 50 isolée - Chambre 1 - Evolution de l'inconfort estival en fonction du débit de ventilation (avec occultation 80% la journée)
| 1.Re ) 0 vol/h | 1.Re ) 2 vol/h | 1.Re ) 4 vol/h | 1.Re ) 6 vol/h | 1.Re ) 8 vol/h | 1.Re ) 10 vol/h
Inconfort estival (h) | 172 | 90 | 71 | 59 | 52 | 42
T°max(°C) | 35.5 | 33.1 | 32.15 | 31.6 | 31.3 | 31
Fichier météo : Canicule de 2003 à Paris rural

## Slide 23: Annexe 2 : Scénario de ventilation nocturne
Période : Toute l’année

## Slide 24
Horizon 2100

## Slide 25: Maison neuve, en 2050 Médian, Paris/Nîmes :

## Slide 26: T°int, Haussmannien - Etage 6 - 2003  2100, 10 vol/h
Paris rural, vague extrême

## Slide 27: Etude d’une vieille maison – Inertie (10 vol/h)
Meilleur confort en Terre Plein par rapport à un vide sanitaire
Augmenter l’inertie améliore, de façon modéré, le confort d’été
Chart: Maison des années 50 - Chambre 1 - Evolution de l'inconfort estival en fonction de la modélisation et de l'inertie
| 1.P50 ) Vieille maison, 50 cm Calcaire - Vide Sanitaire | 1.P50.TP ) Vieille maison, 50 cm Calcaire - Terre Plein | 1.P100.TP ) Vieille maison, 100 cm Calcaire - Terre Plein
Inconfort estival (h) | 87 | 57 | 31
T°max (°C) | 35.3 | 31.8 | 30.2
Fichier météo : Canicule de 2003 à Paris rural

## Slide 28: Etude isolation maisons individuelles (ITE)
02 vol/h
10 vol/h
Fichier météo : Paris Urbain, 2100, médiane

## Slide 29: Et si on ne fait rien ?
Météo : Paris Lointain, Urbain, Vague médiane
 DV & 10 cm d’isolant (ITE), Sans Puit Canadien, Sans occultation, Sans ouverture des fenêtres, Sans brasseur d’air…

## Slide 30: Choix des zones

## Slide 31: Annexe 3 : Scénario d’occultation des fenêtres
Période : 1er Juin au 31 Août

## Slide 32: Maquettes numériques des bâtiments
Maison Neuve
Maison Années 1950/70
Résidence BBC
HLM Montreuil 1960
Haussmannien