## Slide 1
Comparaison qualitative des comportements aérauliques d’un aérateur entre des mesures en site expérimental et son modèle numérique
International Building Performance Simulation Association
Conférence francophone 2022
Châlons en Champagne, 19 et 20 Mai 2022
Simon BAL-FONTAINE*1, Aurélie FOUCQUIER1, Ophélie OUVRIER BONNAZ1, Etienne WURTZ1
1 Univ. Grenoble Alpes, CEA, Liten, Campus Ines, 73375 Le Bourget du Lac, France
*simon.bal-fontaine@cea.fr

## Slide 2
Introduction
Problèmes actuels dans les bâtiments :
QAI Dégradée
Confort d’été
Proposition de solution :
Utilisation de la ventilation naturelle
Problèmes de la ventilation naturelle :
Inconfort acoustique
Risque d’intrusion
Dispositif de ventilation naturelle :
Deux aérateurs en allège de baie vitrée couplés à une fenêtre de toit
Test en site expérimental
Utilisation d’un modèle numérique
Calibrage manuel
Caractériser le potentiel des aérateurs :
Amélioration de la QAI
Rafraîchissement passif nocturne

## Slide 3: Site expérimental
Maison de plain-pied avec exigences de la RT 2012
Pas de VMC installée
Pas de cloison entre la cuisine et le séjour
Simulation d’occupation avec 300W dégagés en permanence
Situé aux alentours de Bordeaux
Site en zone rurale
Alternance de brise de mer et brise de terre

## Slide 4: Dispositif de ventilation naturelle
Pilotage horaire :
Ouverture en tout ou rien des ouvrants de 22h à 8h
Fermeture de la fenêtre de toit lorsqu’il pleut
Volets des aérateurs ouverts de 8h à 11h et de 18h à 23h
Volet de la fenêtre de toit ouverts de 12h à 23h
Surface d’échange :
1,35 m² avec un taux d’ouverture de 45°
Surface d’échange :
0,13 m² par aérateur

## Slide 5: Etude expérimentale
Capteurs utilisés :
Sonde de platine dans le séjour
Sonde de platine à l’extérieur (façade Nord)
Focus sur la campagne expérimentale de 2021 :
Période d’été du 21 Juillet au 15 Septembre
Période de mi-saison du 15 Septembre au 15 Octobre

## Slide 6: Etude numérique
Modèle numérique EnergyPlus construit sous DesignBuilder :
Caractéristiques constructives identiques
Pilotage du dispositif et des volets identique
Charges internes identiques
Période de simulation du 1er Juin au 15 Octobre
Fichier météo IWEC de Bordeaux
Utilisation de la température opérative dans le séjour
Notes: Préciser la KDE en ordonnée
Volets façade Sud considérés comme fermés car fenêtre obstruée sur le site expérimental
Fichier météo n’est pas celui de l’expérimentation car données pas suffisantes (ensoleillement par exemple)

## Slide 7: Calibrage manuel
Utilisation du modèle nodal Air Flow Network d’EnergyPlus
Coefficient de décharge pour caractériser la perte de charge effective des aérateurs
Indicateur de rafraîchissement passif :
Différence de température intérieure dans le séjour une heure après l’ouverture du dispositif
Coefficient = 0,20
Coefficient = 0,15
Coefficient = 0,10
Coefficient = 0,05

## Slide 8: Caractérisation du potentiel de rafraîchissement
Plus grande différence de température entre l'intérieur et l’extérieur en mesures
Potentiel de rafraîchissement par tirage thermique plus élevée en mesures
Baisse de température intérieure plus faible en mesures qu’en simulation
Potentiel pas bien valorisé par le dispositif mis en place sur le site expérimental

## Slide 9: Caractérisation de l’augmentation de la QAI
4 configurations du dispositif simulées :
Ouverture seule des aérateurs
Ouverture seule de la fenêtre de toit
Ouverture des aérateurs et de la fenêtre de toit
Aucune ouverture (sans ventilation naturelle)
Indicateur de qualité de l’air intérieur (QAI) :
Diminution de la concentration de CO2 exprimée en ppm/min une heure après l’ouverture du dispositif

## Slide 10: Conclusions et perspectives
Potentiel de l’amélioration de la qualité de l’air intérieur assez élevé
Potentiel de rafraîchissement passif assez limité
Proposition de nouvelles hypothèses de modélisation du dispositif de ventilation naturelle
Utilisation de ces aérateurs dans une application résidentielle
Compléter l’instrumentation sur le site expérimental
  Données de concentration en CO2
  Données de bruits
Améliorer l’algorithme de pilotage
  Ouverture en fonction de paramètres d’entrées prédéfinis
  Eviter les périodes d’inconfort froid en mi-saison