## Slide 1
Conférence IBPSA France – 19 et 20 mai 2022
Châlons en Champagne, France
Sekaina El Khattabi*1,2,3, Gilles Fraisse2, Antoine Leconte3, Simon Rouchier2
3 Univ. Grenoble Alpes, CEA, Liten, Campus Ines, 73375 Le Bourget du Lac, France
*sekaina.el-khattabi@univ-smb.fr
Influence de la modélisation des occupants sur l’évaluation du confort d’été dans un bâtiment très basse consommation
1 ADEME, 20, avenue du Grésillé- BP 90406 49004 Angers Cedex 01
2 Univ. Savoie Mont-Blanc, LOCIE UMR CNRS 5271, Campus Scientifique Savoie Technolac, 73376 Le Bourget-du-Lac, France

## Slide 2
Confort thermique
Subjectif
  Dépend de plusieurs facteurs humains (physiologie, psychologie, sociologie, culture, économie)
  … mais aussi de paramètres physiques (humidité, vitesse de l’air)
Plusieurs indicateurs (PMV, PPD, DH, nombre d’heures)
Simulations Thermiques Dynamiques (STD)
Conditions météorologiques locales
Microclimat (îlot de chaleur urbain)
Comportement thermique du bâtiment
Comportement des occupants
maximisation des apports solaires
forte isolation et étanchéité à l’air
limiter les apports solaires
renouvellement d’air
Énergie
Confort hivernal
Confort estival
Comportements des occupants
Modélisation du comportement des occupants
Scénarii fixes
Déterministes
Probabilistes
À base d’agents
Introduction
Résultats
Etude de cas
Conclusion et perspectives
Quelle est l’influence de la modélisation des occupants sur l’évaluation du confort estival ?

## Slide 3
Introduction
Résultats
Etude de cas
Conclusion et perspectives
Site de l’INES (Savoie)
Surface habitable : 97,5 m2
Type de paroi | Coefficient U (W/m²/K)
Mur ext. RDC/R+1 | 0,16
Plancher bas RDC | 0,14
Plancher haut R+1 | 0,09
Façades Sud et Ouest
Triple vitrage pour les fenêtres de la façade Nord.
Double vitrage ailleurs.
Infiltrations 0,0372 Vol/h
Ventilation simple flux 0,5 Vol/h
Maison INCAS Double Mur (IDM)

## Slide 4
Introduction
Résultats
Etude de cas
Conclusion et perspectives
Modélisation des comportements des occupants
Déclencheurs : températures, éclairements, humidités, etc.
Occupation probabiliste (Jaboob 2015)
Gains métaboliques (Fanger 1970)
Actions probabilistes :
Volets (Haldi et Robinson 2010)
Fenêtres (Haldi et Robinson 2009)
Éclairage (Reinhart 2004)
Modèle à base d’agents (NoMASS*): occupants actifs
Cosimulation
Scénarii fixes (SF) : occupants passifs
Occupation et gains métaboliques fixes
Actions fixes :
Volets fermés uniquement la nuit
Sans ventilation naturelle
Éclairage
Ce qui est commun :
Équipements (1900 kWh/an)
Consignes de chauffage
* (Chapman, 2017)
Zone | Activités
Chambres 1 et 2 | Sommeil
Chambre 3 | Bureautique
SDB | Toilette corporelle
RDC = séjour + cuisine | passif, métabolique, audio-visuel, cuisine, vaisselle et machine à laver, nettoyage
Système de votes

## Slide 5
Introduction
Résultats
Etude de cas
Conclusion et perspectives
Evolution dynamique des interactions occupants-bâtiment
Seed : nombre utilisé pour contrôler la génération de nombres aléatoires
Entièrement fermé
Entièrement ouvert
Ouverte
Fermée
Notes: Cohérence des activités
<limites modèle volet
On voit déclenchement d’ouverture (<no_mass) : amélioration confort visible sur la dernière figure … pas optimisé (absence de surventilation nocturne parfois)
Attention au sur-refroidissement

## Slide 6
Introduction
Résultats
Etude de cas
Conclusion et perspectives
Indicateurs de confort adaptatif : NF EN 16798
[Heures] : le pas de temps de simulation avec EnergyPlus
[°C] : la température moyenne d’air de la zone
[°C] : la température de confort adaptatif
[°C] : la moyenne glissante sur 7 jours des températures extérieures
Pour la chambre 1 sur tout l’été
Notes: Points tout l’été (pas de distinction occupation)

## Slide 7
Introduction
Résultats
Etude de cas
Conclusion et perspectives
Évaluation du confort estival
Surface pleine
Toutes les heures incluses
du 21/06 au 22/09 : 2256 heures
-73%
-68%
-18%
SF | NoMASS
60s | Moyenne de 100 simulations (chacune dure 8min)
Temps de calcul
Surface hachurée
Uniquement pendant les heures d’occupation
100%
85%
Notes: L’inconfort pas uniquement l’été mais aussi en intersaison
Éclairage presque le même
Gains métaboliques 38% moindre mais l’ordre de grandeur reste négligeable devant l’ensemble des autres apports de chaleur (solaire par les fenêtres, équipements, solaires par les parois)
Nombre d’heures d’occupation plus important avec NoMASS. les heures d’inconfort sont plus comptabilisées (quand les indicateurs sont calculés uniquement en période d’occupation)
- Commencer par tout l’été : différence surtout importante entre les 2 modèles d’occupant quand on considère l’intensité (DT)… cf. diapo avant
… idem pendant occupation
- Attention dans la comparaison = on n’ pas le même nombre d’heure d’occupations (RE2020 > la comparaison de variantes se fait avec les mêmes hyp d’occupation)
H ou DH > il faut relativiser (heures d’occupation)
- h ou dh = critère global (mieux de voir la figure précédente)
DH plus intéressant (intensité)
Chaque scénario = heures d’occupation différente (et par zone aussi)

## Slide 8
Introduction
Résultats
Etude de cas
Conclusion et perspectives
Perspectives
Approfondir l’influence de la gestion des volets (manque modèle adapté au résidentiel)
D’autres facteurs importants à étudier (ajustement des vêtements, de l’activité physique, vitesse de l’air)
Optimisation de la conception de la maison : les comportements des occupants influencent-ils sur les conceptions optimales ?
Conclusion
La maison présente un inconfort élevé en été
L’utilisation de modèle détaillé d’occupants a une influence non négligeable sur les indicateurs de confort estival mais avec des temps de calcul assez conséquents
Chaque indicateur seul présente des limites ;
  Le nombre d’heures ne donne pas une idée sur l’intensité de l’inconfort
  Les DH ne permettent pas de distinguer la durée de l’intensité de l’inconfort
  L’analyse des deux indicateurs en parallèle est recommandée
  Les indicateurs sont à relativiser par rapport aux périodes d’occupation
L’analyse des indicateurs pendant les périodes d’occupation est un élément important lors de la conception pour donner plus d’importance aux zones les plus occupées
Notes: Améliorer le confort > surventilation nocturne

## Slide 9: Merci de votre attention
Références :
Chapman, J., 2017. Multi-Agent Stochastic Simulation of Occupants in Buildings (PhD Thesis). The University of Nottingham.
Fanger, P.O., 1970. Thermal comfort. Analysis and applications in environmental engineering. Therm. Comf. Anal. Appl. Environ. Eng.
Haldi, F., Robinson, D., 2010. Adaptive actions on shading devices in response to local visual stimuli. J. Build. Perform. Simul. 3, 135–153. https://doi.org/10.1080/19401490903580759
Haldi, F., Robinson, D., 2009. Interactions with window openings by office occupants. Build. Environ. 44, 2378–2395. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2009.03.025
Jaboob, S., 2015. Stochastic Modelling of Occupants’ Activities and Related Behaviours (PhD Thesis). The University of Nottingham.
Reinhart, C.F., 2004. Lightswitch-2002: a model for manual and automated control of electric lighting and blinds. Sol. Energy 77, 15–28. https://doi.org/10.1016/j.solener.2004.04.003

## Slide 10: Fonctionnement général de NoMASS en cosimulation avec EnergyPlus

## Slide 11
Introduction
Résultats
Etude de cas
Conclusion et perspectives
Évaluation du confort estival
-13%
-38%
Apports [kWh/an]
Surface pleine
Toutes les heures incluses
du 21/06 au 22/09 : 2256 heures
-73%
-68%
-18%
SF | NoMASS
60s | Moyenne de 100 simulations (chacune dure 8min)
Temps de calcul
Surface hachurée
Uniquement pendant les heures d’occupation
Notes: L’inconfort pas uniquement l’été mais aussi en intersaison
Éclairage presque le même
Gains métaboliques 38% moindre mais l’ordre de grandeur reste négligeable devant l’ensemble des autres apports de chaleur (solaire par les fenêtres, équipements, solaires par les parois)
Nombre d’heures d’occupation plus important avec NoMASS. les heures d’inconfort sont plus comptabilisées (quand les indicateurs sont calculés uniquement en période d’occupation)

## Slide 12
Introduction
Résultats
Etude de cas
Conclusion et perspectives
Évaluation du confort estival
Surface pleine
Toutes les heures incluses
du 21/06 au 22/09 : 2256 heures
-73%
-68%
-18%
SF | NoMASS
60s | Moyenne de 100 simulations (chacune dure 8min)
Temps de calcul
Surface hachurée
Uniquement pendant les heures d’occupation
100%
85%
Notes: L’inconfort pas uniquement l’été mais aussi en intersaison
Éclairage presque le même
Gains métaboliques 38% moindre mais l’ordre de grandeur reste négligeable devant l’ensemble des autres apports de chaleur (solaire par les fenêtres, équipements, solaires par les parois)
Nombre d’heures d’occupation plus important avec NoMASS. les heures d’inconfort sont plus comptabilisées (quand les indicateurs sont calculés uniquement en période d’occupation)
- Commencer par tout l’été : différence surtout importante entre les 2 modèles d’occupant quand on considère l’intensité (DT)… cf. diapo avant
… idem pendant occupation
- Attention dans la comparaison = on n’ pas le même nombre d’heure d’occupations (RE2020 > la comparaison de variantes se fait avec les mêmes hyp d’occupation)
H ou DH > il faut relativiser (heures d’occupation)
- h ou dh = critère global (mieux de voir la figure précédente)
DH plus intéressant (intensité)
Chaque scénario = heures d’occupation différente (et par zone aussi)