## Slide 1: Évaluation du confort d’été dans les bâtiments OPPORTUNITE d’un indicateur degrés-heures OCUPES
Eric François1, Amandine Piot1, Arnaud Jay1, Etienne Wurtz1
  1 Univ. Grenoble Alpes, CEA, Liten, Campus Ines, 73375 Le Bourget du Lac, France, eric.francois@cea.fr

## Slide 2
Introduction
Résilience des bâtiments aux canicules du futur proche ou lointain
Projet RESILIANCE (soutenu par l’ADEME) : Adaptation des bâtiments au changement climatique
  État de l’art des systèmes de rafraîchissement passifs et actifs
  Evaluer le confort d’été dans les bâtiments d’habitation et tertiaires
  Élaborer des données climatiques pour des futurs proche (2050) et lointain (2100)
  Simuler le comportement thermo-aéraulique des bâtiments sous les canicules du futur
  Étude ACV des solutions passives et/ou actives proposées

## Slide 3
Contexte normatif et réglementaire
  NF EN 16798-1 (Mai 2019) : Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique
  Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation (et décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 associé).
    Méthode de calcul Th-BCE 2020, détaillant les règles de calcul de la performance énergétique et son chapitre 13.5 C_BAT_Confort_d’été (mode de calcul Th-D)
    Référence la norme NF EN 16798-1, EN ISO 7726, EN ISO 7730
Quels indicateurs de confort chaud sur des cas réels ?
Bâtiments refroidis mécaniquement
Confort adaptatif
  EN ISO 7726 (Juillet 2001) : Ergonomie des ambiances thermiques – Appareils de mesure des grandeurs physiques. La norme spécifie aussi les méthodes de mesure des grandeurs physiques de cette ambiance.
  EN ISO 7730 (Mars 2006) : Ergonomie des ambiances thermiques – Détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local.
Degrés-Heures (DH)
Nbre d’heures d’inconfort
Un exercice de style…
 Appliquer les calculs réglementaires destinés à la conception des bâtiments par simulation aux mesures enregistrées sur des bâtiments réels, habitations ou tertiaires occupés.
Les valeurs DH_maxcat sont fonction de la catégorie de contraintes extérieures et de la zone climatique du bâtiment (cf. Décret n°2021-1004)

## Slide 4
Maisons et bâtiments instrumentés (COMEPOS, HELIOS…)
  Maisons COMEPOS, de conception récente : a minima RT2012, forte inertie et bonne isolation
  Instrumentation : Deltadore Tybox 5101, NanoSense E4000-NG
Quels indicateurs d’inconfort chaud sur des cas réels ?

## Slide 5
Température opérative (EN ISO 7726)
  La norme EN ISO 7726 définit la température opérative
Indicateurs d’inconfort chaud DH RE2020 sur cas réels – Méthodologie de calcul
La température opérative (to) est définie comme la température uniforme d'une enceinte dont l'occupant échangerait la même quantité de chaleur par rayonnement et par convection que dans l'ambiance non uniforme réelle.
La température opérative dépend entre autres, de la température moyenne de rayonnement (tr) et de la température de l’air ambiant intérieur (ta).
Nous avons substitué la température d’air ambiant intérieur à la température opérative en considérant les conditions suivantes :
  Absence de capteur de contact fixés sur les parois intérieures ou de globe noir
  La mesure de température d’air ambiant n’est pas placée à proximité d’une fenêtre ou d’une paroi rayonnante
  Le bâtiment est doté d’une forte inertie et d’une bonne isolation

## Slide 6
Les calculs ont été réalisés à partir des données enregistrées sur un ensemble de huit maisons COMEPOS réparties sur toute la France métropolitaine et un bâtiment de bureau HELIOS, sur les plages annuelles 2018, 2019 et 2020.
Les calculs ont été réalisés sur la période de confort adaptatif définie dans la RE2020 à partir de la température extérieure moyenne journalière glissante (norme NF EN 16798-1).
  Compte tenu des erreurs ou des trous de données constatées sur les mesures de température extérieure locales, la température extérieure a été reconstruite à partir du serveur MERRA (www.soda-pro.com) pour chacun des sites instrumentés.
Les calculs ont été effectués pour une catégorie d’ambiance C1 comme le stipule la RE2020 et NF EN 16798-1 puis pour des catégories moins exigeantes, en fonction du public occupant (C2). Des calculs ont été effectués avec ou sans adjonction d’un système d’amélioration du confort d’été (brassage, brumisation…).
L’ensemble des pièces instrumentées de chacun des bâtiments étudiés a fait l’objet d’un calcul des degrés-heures d’inconfort d’été (DH) tel que défini dans la RE2020 et la NF EN 16798-1 en considérant l’absence de système de refroidissement mécanique.
  Seules, deux maisons se sont avérées être équipées d’un système de climatisation, mais sans que ces systèmes ne soient activés en permanence et/ou avec des consignes variables comme le ferait un occupant responsable qui chercherait à en limiter l’usage.
  Ce type de bâtiment avec un système de climatisation à usage ponctuel se rapproche donc du système d’amélioration du confort d’été (brasseurs d’air, humidification directe…) évoqué dans la méthode Th-D RE2020 (§13.5.2 et §13.5.3)
Indicateurs d’inconfort chaud DH RE2020 sur cas réels – Méthodologie de calcul

## Slide 7
La température limite de confort chaud dépend de la température extérieure moyenne journalière glissante et de la catégorie d’ambiance représentant la sensibilité du public occupant (NF EN 16798-1)
  En l’absence de valeur clairement précisée dans la RE2020 (AM 04/08/2021), nous avons choisi la température de consigne de refroidissement à partir du tableau B.2.4 de la norme NF EN 16798-1 précisant les températures intérieures et les plages de température pour le calcul horaire des énergies (Th-C).
  En particulier, pour les trois catégories d’ambiance C1 / C2 / C3, les températures de consigne de refroidissement suivantes ont été retenues, respectivement, 25,5°C / 26°C / 27°C (pour une vêture de 0,5 clo).
Disponibilité des mesures, reconstruction…
  L’instrumentation sur site distant et l’enregistrement des données souffre toujours de trous de données.
  Nous avons dû procédé à différentes corrections, valeurs aberrantes hautes ou basses, valeurs répétitives…
  Après filtrage et réparation des données, et afin de calculer les degrés-heures (DH), nous avons retenu les bâtiments et les années pour lesquels le taux de disponibilité des données de température au pas de temps horaire est supérieur à 80% sur toute la période de confort adaptatif et sur les mois de juillet et août compte tenu de leur poids dans l’apparition des épisodes de fortes chaleurs au regard du reste de l’année.
  Les taux de disponibilité ont été abaissés à 70% pour les données mesurées de CO2 ambiant.
Indicateurs d’inconfort chaud DH RE2020 sur cas réels – Méthodologie de calcul

## Slide 8
Région PACA, année 2019
Séjour orienté SO
Température d’air intérieure en fonction de la température extérieure
La courbe en rouge représente la limite de confort adaptatif : température limite d’inconfort chaud en fonction de la température moyenne journalière glissante
Indicateurs d’inconfort d’été DH RE2020 sur cas réels – Résultats
Région Grand-Est, année 2018
Chambre orientée NO
Température d’air intérieure en fonction de la température extérieure
La courbe en rouge représente la limite de confort adaptatif : température limite d’inconfort chaud en fonction de la température moyenne journalière glissante

## Slide 9
Mesure des degrés-heures 2018 (DH) dans les pièces « bureau », « séjour » ou « cuisine » avec les scénarii d’occupation conventionnels définis par la RE2020.
Indicateurs d’inconfort d’été DH RE2020 sur cas réels – Résultats

## Slide 10
Scénario d’occupation horaire conventionnel
Rôle du scénario d’occupation sur le calcul des degrés-heures
Scénario d’occupation horaire différentié : zone Jour – zone Nuit
Scénario d’occupation réaliste reconstruit à partir des mesures CO2 ?
?

## Slide 11
Scénarii d’occupation différentié Jour-Nuit ou reconstruit (réaliste)
Différentes occupations : Standard RE2020 / Jour-Nuit / « réaliste » à partir des mesures de CO2
Congés d’été

## Slide 12
Représentation des degrés-heures (DH) par bâtiment / pièce / mois / année : scénario d’occupation conventionnel / zone Jour – zone Nuit
Indicateurs d’inconfort d’été DH – Occupation différentiée Jour-Nuit
DH calculés sur la période nocturne
DH calculés sur la période diurne
DH calculés sur les journées entières
-76%
-28%

## Slide 13
DHRE2020 avec scénario conventionnel VS DHjr_nt / scénario d’occupation zone Jour- zone Nuit VS DHoccup_réel avec scénario d’occupation reconstruit ou « réaliste »
Indicateurs d’inconfort d’été DH sur cas réels – occupation réaliste
Zone de confort réel avec l’occupation la plus réaliste possible

## Slide 14
Les indicateurs d’inconfort chaud mesurés correspondent au ressenti exprimé par les occupants lorsque l’information a pu être récupérée.
Le fait de détailler le calcul des indicateurs d’inconfort chaud entre la zone Jour et la zone Nuit permet d’identifier les heures qui contribuent le plus à la situation d’inconfort.
Ce type d’indicateur offre l’intérêt d’orienter les occupants vers des solutions adaptatives efficaces pour limiter les surchauffes intérieures (ventilation naturelle traversante nocturne…).
Un nouvel indicateur d’inconfort chaud, qui serait mesuré, pourrait être constitué d’un double degrés-heures calculé d’une part, sur une pièce représentative de la zone jour DHjr et d’autre part, pour une chambre occupée DHnt.
Le scénario d’occupation différentié Jour-Nuit peut être construit à partir des scénarii conventionnels réglementaires ou à l’aide d’un scénario d’occupation plus réaliste reconstruit à parti des mesures de CO2 enregistrées.
Estimer les performances réelles à des fins de garantie de performance énergétique.
Conclusions & Perspectives

## Slide 15: MERCI pour VOTRE ATTENTION,

## Slide 16: Sommaire des diapositives
Introduction : Résilience des bâtiments aux canicules du futur proche ou lointain
Quels indicateurs de confort chaud sur des cas réels ?
Indicateurs d’inconfort chaud DH RE2020 sur cas réels – Méthodologie de calcul (5 à 7)
Indicateurs d’inconfort d’été DH RE2020 sur cas réels – Résultats (8 et 9)
Rôle du scénario d’occupation sur le calcul des degrés-heures
Scénarii d’occupation différentié Jour-Nuit ou reconstruit (réaliste)
Indicateurs d’inconfort d’été DH sur cas réel – Occupation différentié Jour-Nuit
Indicateurs d’inconfort d’été DH sur cas réels – Occupation réaliste
Modèle RC de calibration & résultats hydraulique
Conclusions & Perspectives