## Slide 1: Évaluation du taux de renouvellement d’air sous un bardage ventilé à l’aide de calculs hygrothermiques et de mesures
Amandine Piot, Arnaud Jay

## Slide 2
Bardage avec lame d’air ventilée
  Finition esthétique
  Protection de la pluie
  Séchage
  Protection contre les surchauffes
Grandeur d’intérêt = taux de renouvellement d’air ACH
  [Rahiminejad et al] (review) : 10 à 1800 vol./h
  [Langmanns et al 2015] (mesures) : 100 à 800 vol./h
  [Guide PACTE 2021] : 3 à 200 vol./h
Grandeur non connue à l’avance, complexe à modéliser ou à mesurer
Objectif = proposer une méthode de caractérisation de cette grandeur
Introduction
Finch, Graham, et John Straube. 2007. « Ventilated wall claddings: Review, field performance, and hygrothermal modeling ». Clearwater Beach, FL
Langmans, Jelle, et Staf Roels. 2015. « Experimental analysis of cavity ventilation behind rainscreen cladding systems: A comparison of four measuring techniques ». Building and Environment 87 (0) : 177 – 192.
Pacte, Programme. 2021. « Détermination des hypothèses pour les simulations de transferts couplés température / humidité dans les parois de bâtiment »
Rahiminejad, Mohammad, et Dolaana Khovalyg. 2021. « Review on ventilation rates in the ventilated air-spaces behind common wall assemblies with external cladding ». Building and Environment 190 : 107538
Source: Finch et al. 2007
int.
ext.
int.
ext.

## Slide 3
Méthodologie
Données expérimentales

## Slide 4
Données d’entrée :
Méthodologie
Données expérimentales
Modèle numérique
ACH
Conditions limites
Caractéristiques des matériaux

## Slide 5
Données d’entrée :
Méthodologie
Données expérimentales
Modèle numérique
ACH
Conditions limites
Caractéristiques des matériaux
Valeur fixée a priori
Modèle ACH=f(météo)

## Slide 6
Données d’entrée :
Méthodologie
Données expérimentales
Modèle numérique
ACH
Conditions limites
Caractéristiques des matériaux
Valeur fixée a priori
Modèle ACH=f(météo)
comparaison

## Slide 7
Données d’entrée :
Méthodologie
Données expérimentales
Modèle numérique
ACH
Conditions limites
Caractéristiques des matériaux
Valeur fixée a priori
Modèle ACH=f(météo)
comparaison

## Slide 8
Données d’entrée :
Méthodologie
Données expérimentales
Modèle numérique
ACH
Conditions limites
Caractéristiques des matériaux
Valeur fixée a priori
Modèle ACH=f(météo)
comparaison

## Slide 9
Données d’entrée :
Méthodologie
Données expérimentales
Modèle numérique
ACH
Conditions limites
Caractéristiques des matériaux
Valeur fixée a priori
Modèle ACH=f(météo)
comparaison

## Slide 10
Test expérimental d’une façade rapportée en rénovation thermique lourde
Construction à ossature bois avec finition bardage ventilé
Instrumentation :
  Thermohygromètres dans les éléments de façade
  Station météo sur site
  Mesures dans volume chauffé
Support expérimental

## Slide 11
Mesures de décembre 2020 à août 2021
Consigne de chauffage en hiver, puisage d’ECS
Support expérimental

## Slide 12
Modélisation sous WUFI 1D [Künzel 1995]
Ventilation de la lame d’air :
  Modélisée par une source de chaleur et d’humidité
  Caractérisée par un taux de renouvellement d’air ACH
Modélisation numérique
Künzel, H. M. 1995. « Simultaneous heat and moisture transport in building components - One- and two-dimensional calculation using simple parameters ». PhD, University of Stuttgart
Bilan des nœuds de la lame d’air:
Bilan des nœuds de la lame d’air:

## Slide 13
Modélisation sous WUFI 1D [Künzel 1995]
Ventilation de la lame d’air :
  Modélisée par une source de chaleur et d’humidité
  Caractérisée par un taux de renouvellement d’air ACH
Modélisation numérique
Bilan des nœuds de la lame d’air:
Bilan des nœuds de la lame d’air:
Künzel, H. M. 1995. « Simultaneous heat and moisture transport in building components - One- and two-dimensional calculation using simple parameters ». PhD, University of Stuttgart

## Slide 14
Modélisation sous WUFI 1D [Künzel 1995]
Ventilation de la lame d’air :
  Modélisée par une source de chaleur et d’humidité
  Caractérisée par un taux de renouvellement d’air ACH
Modélisation numérique
Bilan des nœuds de la lame d’air:
Bilan des nœuds de la lame d’air:
Künzel, H. M. 1995. « Simultaneous heat and moisture transport in building components - One- and two-dimensional calculation using simple parameters ». PhD, University of Stuttgart

## Slide 15
Première étape : calage des propriétés matériaux
  CL = mesures en A et D
Seconde étape : prise en compte de toute la paroi
  CL extérieures : météo
  CL intérieures : volume chauffé
Modélisation numérique

## Slide 16
Première étape : calage des propriétés matériaux
  CL = mesures en A et D
Seconde étape : prise en compte de toute la paroi
  CL extérieures : météo
  CL intérieures : volume chauffé
Différents ACH testés
Modélisation numérique
0 vol./h
10 vol./h
100 vol./h
500 vol./h (jour) 100 vol./h (nuit)
Littérature: Falk et al. 2014

## Slide 17
Modèle [Falk et al. 2014]
Application à la façade expérimentale
Modélisation numérique
Falk, Jörgen, Miklós Molnár, et Oskar Larsson. 2014. « Investigation of a simple approach to predict rainscreen wall ventilation rates for hygrothermal simulation purposes ». Building and Environment 73 : 88‑96.
jour
nuit
=> Valeurs dans la fourchette haute

## Slide 18
Comparaison aux mesures dans la lame d’air :
  Importance significative mais modérée de la ventilation sur la température
  Très forte influence sur la pression de vapeur
  => Taux de ventilation > 100 vol./h
Résultats

## Slide 19
Humidité à l’intérieur de la paroi :
  Reste des écarts par rapport aux calculs faits en étape 1
Résultats
Moyennes /24h

## Slide 20
Deux approches possibles pour évaluer un ACH :
  Tâtonnement + comparaison à des mesures
  Modèle prédictif : à partir des données météo
Approches imparfaites…
  …mais plus simple qu’un modèle détaillé de bardage (temps et outils de calcul)
  adaptée à l’approche 1D
  Qui permet d’évaluer l’ordre de grandeur de la ventilation
Modèle de la littérature utilisable « à l’aveugle » :
  Confrontation avec d’autres finitions, d’autres orientations ?
  Limites : absorptivité, géométrie…
Utilisation en dimensionnement :
  A permis de montrer qu’on peut utiliser un ACH élevé
Conclusions et perspectives

## Slide 21
Merci

## Slide 22
Sources: fiches techniques + bdd wufi
Ajustement pour réduire le RMSE
Première étape : calage des propriétés matériaux
 | λ | rho | µ | w80 | wsat
 | W/(m.K) | kg/m3 | - | kg/m3 | kg/m3
gypsum | 0,2 | 850 | 8,3 | 6,3 | 400
concrete | 1,6 | 2200 | 92 | 53 | 175
air gap 100mm | 0,59 | 1,3 | 0,15 | - | -
OSB (poplar) | 0,1 | 600 | 100/50 | 76 | 610
glass wool (60mm) | 0,032 | 30 | 1 | 0,4 | 361
glass wool (180mm) | 0,030 | 30 | 1 | 0,4 | 361
Fiberboard | 0,1 | 528 | 15/8 | 70 | 667
air gap | 0.18 | 1.3 | 0.46 | - | -
Fibre cement siding | 0.13 | 1610 | 83 | 95 | 150

## Slide 23
absorptivité solaire | 0,6
albedo | 0,6
coefficient d’échange convectif (sous le vent) | [W/m²K]
coefficient d’échange convectif (au vent) | [W/m²K]
absorptivité solaire | 0,6
albedo | 0,6
coefficient d’échange convectif (sous le vent) | 
coefficient d’échange convectif (au vent) | 

## Slide 24
Lame d’air 25 mm
Orientation Sud
Tasseaux verticaux
Panneaux ciment fibré + enduit rouge sombre 20 mm
Mesures de vitesse d’air ponctuelles => détermination de la vitesse moyenne => facteur de correction [Falk et al 2013] => taux d’ACH
Limites du modèle de la biblio

## Slide 25
Anémomètre:
  Mesure en continu
  Facteur de correction à appliquer [Falk 2013]: 5 à 40%
Mesure de pression différentielle
  Mesure en continu
  Caractérisation débit-pression à faire en amont
Gaz traceur
  Mesure ponctuelle
  Permet d’évaluer l’ordre de grandeur
Méthodes de mesures [Langmans 2015] :
Langmans, Jelle, et Staf Roels. 2015. « Experimental analysis of cavity ventilation behind rainscreen cladding systems: A comparison of four measuring techniques ». Building and Environment 87 (0) : 177 – 192.
Falk, Jörgen, et Kenneth Sandin. 2013. « Ventilated rainscreen cladding: Measurements of cavity air velocities, estimation of air change rates and evaluation of driving forces ». Building and Environment 59 : 164‑76.